МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭ ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ

ЧЕРНИГОВСКЭ КЪУАЖЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ

ЧЕРНИГОВСКОЕ ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

### П – и   361021   КБР  Прохладненский район     с. Черниговское  ул. Кравченко 80 тел  9–35-35

| 25.07.2022 г. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18 |
| --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНЭ № |
|  | БЕГИМ № |

Об утверждении нормативов состава сточных вод, для абонентов сельского поселения Черниговское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики осуществляющих водоотведение

Руководствуясь  пунктом 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона    от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации             от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», местная администрация сельского поселения Черниговское Прохладненского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить нормативы состава сточных вод, для абонентов сельского поселения Черниговское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики осуществляющих водоотведение (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом сельского поселения Черниговское Прохладненского муниципального района КБР.

3. Контроль настоящего постановления возложить на главного специалиста по доходам местной администрации сельского поселения Черниговское  Прохладненского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.

Глава местной администрации

сельского поселения Черниговское                                                                                Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики                                                 Н.А. Голиков

Утверждены

Утверждены

постановлением местной администрации

сельского поселения Черниговское,

Прохладненского муниципального района,

Кабардино-Балкарской Республики

«___»________2022 г. №____

Нормативы

состава сточных вод, для абонентов сельского поселения Черниговское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики осуществляющих водоотведение

| Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимально допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения | Отношение ФКi(1) к ДКi(2) или значение показателя, при котором превышение является грубым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | Мг/дм3 | 300 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| БПК5 | Мг/дм3 | 300(500(3)) | 1 | 0,7(7) | 3 |
| ХПК | Мг/дм3 | 500(700(3)) | 1 | 0,7(7) | 3 |
| Азот общий | Мг/дм3 | 50 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| Фосфор общий | Мг/дм3 | 12 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| Нефтепродукты | Мг/дм3 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Хлор и хлорамины | Мг/дм3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Соотношение ХПК: БПК5 | Мг/дм3 | 2,5(4) | 2 | 0,5 | 1,3 |
| Фенолы | Мг/дм3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Сульфиды (S-H2S+S2) | Мг/дм3 | 1,5(5) | 3 | 2 | 2 |
| Сульфаты | Мг/дм3 | 1000(5) | 3 | 2 | 2 |
| Хлориды | Мг/дм3 | 1000(5) | 3 | 2 | 2 |
| Алюминий | Мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Железо | Мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Марганец | Мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Медь | Мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Цинк | Мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Хром общий | Мг/дм3 | 0,05 | 4 | 2 | 3 |
| Хром шестивалентный | Мг/дм3 | 0,05(0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| Никель | Мг/дм3 | 0,25(0,5(6)) | 4 | 2 | 3 |
| Камдий | Мг/дм3 | 0,015(0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| Свинец | Мг/дм3 | 0,25 | 4 | 2 | 3 |
| Мышьяк | Мг/дм3 | 0,05(0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| Ртуть | Мг/дм3 | 0,005 | 4 | 2 | 3 |
| Водородный показатель(pH) | единиц | 6-9(5) | - | 1(при 5,5<pH>6 и 9<pH<10), 2(при 10≤pH<11), 3(при 5<pH≤5,5 и 11≤pH≤12), 5(при 4,5≤pH≤5) | Значение показателя менее 5 и более 11 |
| температура | оC | +40(5) | - | 0,5(+40<ФК<+50), 1(+50≤ФК<+60), 2(+60≤ФК<+70), 3(+70≤ФК<+80) | Значение показателя +60 и более |
| жиры | Мг/дм3 | 50(5) | - | 1 | 3 |
| Летучие органические соединения(ЛОС)(в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | Мг/дм3 | 20(5) | - | 1 | 2 |
| СПАВ неионогенные | Мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| СПАВ анионные | Мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |